## Daftar Belanja
DAFTAR KOMPONEN DEMO DAY — Purwarupa APFC 1 Fasa (Fase 1, meter CHINT DDSU666)
DeepTech for Smart-X Hackathon 2026 · Harga dari penelusuran Tokopedia 2–4 Okt 2026 (belum termasuk ongkir). Teks biru = boleh diubah (Qty, harga). Kolom Status (kuning): Belum / Dipesan / Diterima / Sudah punya — 'Sudah punya' otomatis tidak dihitung di total.
Kolom R 'Tahap beli': 1 = pesan hari ini · 2 = setelah uji meja · 3 = setelah pengumuman lolos. Rincian per tahap ada di sheet Tahap 1–3.
No | Kategori | Komponen | Merek / Model / Kode seri | Spesifikasi kunci | Qty | Satuan | Harga satuan min (Rp) | Harga satuan maks (Rp) | Subtotal min (Rp) | Subtotal maks (Rp) | Prioritas | Sumber harga | Harga Beli (RP) | Status | Link Tokopedia | Link Shopee | Catatan agar tidak salah beli | Tahap beli
1 | A. Pengukuran & Kontrol | Meter energi 1 fasa (Modbus) | CHINT DDSU666 — varian RS485 Modbus, 5(80)A, 230V 1P2W | Ukur V, I, P, Q, PF, Hz, kWh; RS485 Modbus-RTU; kelas 1; DIN rail 2 modul | 1 | unit | 720000 | 800000 | 720000 | 800000 | Wajib | Tokopedia (dicek 2–4 Okt 2026) | 329999 | Diterima | Tokopedia | Shopee | WAJIB ada tulisan 'RS485' di judul. Versi tanpa RS485 (±Rp410 rb) TIDAK bisa dibaca ESP32. Minta penjual foto terminal 24/25 (A/B). | 1
2 | A. Pengukuran & Kontrol | Mikrokontroler / edge controller | ESP32 DevKit V1 — modul ESP-WROOM-32, 30 pin, USB-C | Dual-core 240 MHz, Wi-Fi + BLE, 4 MB flash, chip USB CP2102/CH340 | 2 | unit | 65000 | 100000 | 0 | 0 | Wajib (1 cadangan) | Tokopedia (dicek 2–4 Okt 2026) |  | Sudah punya | Tokopedia | Shopee | Pilih WROOM-32 (bukan WROVER — GPIO16/17 dipakai PSRAM). Beli 2: satu cadangan bila rusak saat demo. | 2
3 | A. Pengukuran & Kontrol | Modul komunikasi RS485 | MAX3485 TTL to RS485 module (3,3 V) | Supply 3,3 V, terminal A/B, ada resistor terminasi 120 Ω | 2 | unit | 33000 | 93000 | 66000 | 186000 | Wajib (1 cadangan) | Tokopedia (dicek 2–4 Okt 2026) | 136532 | Diterima | Tokopedia | Shopee | JANGAN beli MAX485 biasa (5 V) — level 5 V bisa merusak pin RX ESP32. | 2
4 | A. Pengukuran & Kontrol | Catu daya AC-DC 5 V | Hi-Link HLK-5M05 | Input 100–240 VAC, output 5 VDC 1 A (5 W), terisolasi | 2 | unit | 39000 | 58000 | 78000 | 116000 | Wajib (1 cadangan) | Tokopedia (dicek 2–4 Okt 2026) | 58500 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Pilih 5M05 (5 W), bukan HLK-PM01 (3 W) — daya PM01 terlalu mepet untuk ESP32 + 3 relay. | 2
| A. Pengukuran & Kontrol | PSU 5V | [10 empty] | 30000 | Diterima
5 | A. Pengukuran & Kontrol | Modul SSR 4 kanal (saklar step kapasitor) | Modul SSR 4CH Omron G3MB-202P 5V, high-level trigger | Zero-cross, beban 2 A 100–240 VAC per kanal, input 5 VDC | 1 | unit | 80000 | 90000 | 80000 | 90000 | Wajib | Tokopedia (dicek 2–4 Okt 2026) | 60250 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Pilih 'HIGH level trigger' dan yang ada fuse per kanal. 3 kanal untuk 3 step, 1 kanal cadangan. | 2
6 | A. Pengukuran & Kontrol | SSR satuan (cadangan) | Omron G3MB-202P (DC5V) | Zero-cross, 2 A 240 VAC, SIP-4 | 2 | pcs | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | Cadangan | Tokopedia (dicek 2–4 Okt 2026) | 72000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Pastikan kode -202P (zero-cross), BUKAN -202PL (tanpa zero-cross). | 3
7 | A. Pengukuran & Kontrol | Modul relay 4 kanal (saklar beban demo) | Modul relay 4CH 5V optocoupler (relay Songle SRD-05VDC) | Kontak 10 A 250 VAC, optocoupler, jumper VCC–JD-VCC | 1 | unit | 25000 | 40000 | 25000 | 40000 | Wajib | Tokopedia (dicek 2–4 Okt 2026) | 35500 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Harus ada jumper JD-VCC (agar VCC opto bisa 3,3 V dan koil 5 V). | 2
8 | A. Pengukuran & Kontrol | Adaptor USB–RS485 (konfigurasi meter dari laptop) | USB to RS485 converter CH340 | Untuk setting baud rate DDSU666 & debug Modbus (QModMaster) | 1 | unit | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | Disarankan | Tokopedia (dicek 2–4 Okt 2026) | 37000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Sangat membantu saat uji meja: baca meter dari laptop sebelum firmware ESP32 siap. | 1
9 | A. Pengukuran & Kontrol | Modul microSD (log data cadangan) | Micro SD card module SPI (3,3 V / 5 V) | Antarmuka SPI, level shifter onboard | 1 | unit | 10000 | 25000 | 10000 | 25000 | Disarankan | Tokopedia (dicek 2–4 Okt 2026) | 7500 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Pin ESP32: SCK 18, MISO 19, MOSI 23, CS 5. | 3
10 | A. Pengukuran & Kontrol | Kartu microSD | microSD 8–16 GB Class 10 (SanDisk/V-Gen) | Format FAT32 | 1 | pcs | 40000 | 70000 | 0 | 0 | Disarankan | Estimasi — cek saat beli |  | Sudah punya | Tokopedia | Shopee | Format FAT32 sebelum dipakai. | 3
11 | B. Bank Kapasitor | Kapasitor step (utama) | CBB60 6 µF 450 VAC ±5%, model kabel | Polypropylene film, 50/60 Hz; ±91 VAr per step pada 220 V | 4 | pcs | 10000 | 35000 | 40000 | 140000 | Wajib (1 cadangan) | Tokopedia (dicek 2–4 Okt 2026) | 60000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Harus CBB60/CBB65 tipe AC 450 V. JANGAN kapasitor elektrolit (ELCO) atau kapasitor start motor (CD60). | 1
12 | B. Bank Kapasitor | Kapasitor penyesuai (setelah uji meja) | CBB60 4 µF 450 VAC | ±61 VAr per step pada 220 V | 3 | pcs | 10000 | 30000 | 30000 | 90000 | Opsional | Tokopedia (dicek 2–4 Okt 2026) |  | Belum | Tokopedia | Shopee | Dipakai bila Q motor < ±250 VAr (hasil uji meja langkah 2). | 2
13 | B. Bank Kapasitor | Kapasitor penyesuai (setelah uji meja) | CBB60 8 µF 450 VAC | ±122 VAr per step pada 220 V | 3 | pcs | 10000 | 35000 | 30000 | 105000 | Opsional | Tokopedia (dicek 2–4 Okt 2026) |  | Belum | Tokopedia | Shopee | Dipakai bila Q motor > ±450 VAr. | 2
14 | B. Bank Kapasitor | Resistor pelepas muatan | Resistor metal film 100 kΩ 1 W | 2 buah seri per kapasitor (200 kΩ, τ ≈ 1,2 s) | 10 | pcs | 500 | 1500 | 5000 | 15000 | Wajib | Estimasi — cek saat beli | 10000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Rating minimal 1 W. Dipasang paralel dengan setiap kapasitor. | 1
15 | B. Bank Kapasitor | Fuse holder panel | Fuse holder 5×20 mm (panel mount atau PCB) | Rating 250 VAC 10 A | 4 | pcs | 5000 | 15000 | 20000 | 60000 | Wajib | Estimasi — cek saat beli | 80000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | 3 untuk step kapasitor + 1 untuk input HLK-5M05. | 1
16 | B. Bank Kapasitor | Sekring step kapasitor | Fuse kaca 5×20 mm T1A 250V (slow-blow) | Time-lag 1 A | 10 | pcs | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | Wajib | Estimasi — cek saat beli | 40000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Tipe T (slow-blow) agar tidak putus saat arus sambung kapasitor. | 1
17 | B. Bank Kapasitor | Sekring catu daya | Fuse kaca 5×20 mm 0,5 A 250V | Proteksi input HLK-5M05 | 5 | pcs | 1000 | 3000 | 5000 | 15000 | Wajib | Estimasi — cek saat beli |  | Diterima | Tokopedia | Shopee |  | 2
18 | C. Beban Demo | Motor induksi 1 fasa (beban induktif utama) | Motor 1/4 HP (180 W) 4 pole, tipe kapasitor-start — mis. MAXPUMP YC712-4 / Yama 1/4 HP | 220 V 50 Hz, 1400 rpm; dipasang tanpa beban mekanis | 1 | unit | 890000 | 1110000 | 890000 | 1110000 | Wajib | Tokopedia (dicek 2–4 Okt 2026) |  | Belum | Tokopedia | Shopee | Utamakan kode 'YC' (kapasitor start). Hindari 'YL'/'YY' (ada kapasitor run → cos φ sudah tinggi, efek koreksi kurang terlihat). Tanyakan ke penjual. | 1
19 | C. Beban Demo | Ballast magnetik (beban induktif tambahan) | Philips BTA 36W 220V (ballast trafo TL magnetik) | Untuk 1 lampu TL 36 W | 1 | pcs | 90000 | 110000 | 90000 | 110000 | Disarankan | Tokopedia (dicek 2–4 Okt 2026) |  | Belum | Tokopedia | Shopee | Ballast MAGNETIK (trafo), bukan ballast elektronik. Wajib dipakai bersama lampu TL + starter. | 3
20 | C. Beban Demo | Lampu TL set untuk ballast | Tabung TL-D 36W + starter S10 + kap/fitting TL 1×36W | Tanpa kapasitor kompensasi bawaan | 1 | set | 50000 | 100000 | 50000 | 100000 | Disarankan | Estimasi — cek saat beli | 140000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Bila kap bawaan punya kapasitor kompensasi, lepas kapasitornya agar beban tetap induktif. | 3
21 | C. Beban Demo | Lampu halogen (beban resistif) | Philips Halogen Plusline S 300W R7s 118 mm 230V | Beban resistif murni ±300 W | 1 | pcs | 35000 | 75000 | 35000 | 75000 | Wajib | Estimasi — cek saat beli |  | Belum | Tokopedia | Shopee | Panjang 118 mm, harus cocok dengan rumah lampu. | 2
22 | C. Beban Demo | Rumah lampu sorot halogen | Lampu sorot halogen R7s 118 mm (fixture 300–500 W) | Rumah lampu + kaca pelindung | 1 | unit | 40000 | 100000 | 40000 | 100000 | Wajib | Estimasi — cek saat beli |  | Belum | Tokopedia | Shopee | Lampu sangat panas — pasang di luar panel, beri jarak dari kabel. | 2
23 | C. Beban Demo | Stopkontak beban elektronik AC–DC | Stopkontak tempel/panel 1 lubang ber-arde | 16 A 250 V | 1 | pcs | 15000 | 30000 | 0 | 0 | Wajib | Estimasi — cek saat beli |  | Sudah punya | Tokopedia | Shopee | Untuk mencolok charger laptop (beban nonlinear) yang dikendalikan relay K3. | 2
24 | D. Proteksi & Panel | Pengaman utama | RCBO 1P+N 6 A 30 mA — mis. Chint NXBLE-32 / Schneider Domae DOMD01606 | Proteksi arus lebih + arus bocor 30 mA | 1 | unit | 76000 | 200000 | 76000 | 200000 | Wajib | Tokopedia (dicek 2–4 Okt 2026) | 110000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Pilih 6 A dan 30 mA (bukan 300 mA). | 1
25 | D. Proteksi & Panel | Tombol darurat | Emergency stop push button 22 mm, merah, twist-release, kontak 1NC | 10 A 250 VAC | 1 | pcs | 25000 | 60000 | 25000 | 60000 | Wajib | Estimasi — cek saat beli | 20000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Dipasang seri di jalur L setelah RCBO; penting untuk keselamatan saat demo di depan juri. | 2
26 | D. Proteksi & Panel | Lampu indikator step & power | Pilot lamp LED AD16-22DS 220 VAC 22 mm (3 hijau + 1 merah) | Indikator step kapasitor ON dan panel bertegangan | 4 | pcs | 8000 | 15000 | 32000 | 60000 | Disarankan | Estimasi — cek saat beli | 21000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Hijau dipasang paralel setelah tiap SSR — juri melihat step mana yang aktif. | 3
27 | D. Proteksi & Panel | Box panel | Box panel indoor 30×40×20 cm, pintu akrilik, plat 1,2 mm | Dengan mounting plate | 1 | unit | 250000 | 450000 | 250000 | 450000 | Wajib | Estimasi — cek saat beli | 155000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Pintu akrilik agar komponen terlihat juri tanpa membuka panel. | 1
28 | D. Proteksi & Panel | Rel DIN | Rel DIN 35 mm (top hat), 1 meter | Untuk RCBO, meter, terminal | 1 | batang | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | Wajib | Estimasi — cek saat beli | 18000 | Diterima | Tokopedia | Shopee |  | 1
29 | D. Proteksi & Panel | Terminal block | Terminal UK2.5B + end stopper + jumper bar | 2,5 mm², 32 A; grup L, N, PE | 20 | pcs | 2000 | 5000 | 40000 | 100000 | Wajib | Estimasi — cek saat beli | 35000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Siapkan juga 2–4 end stopper. | 1
30 | D. Proteksi & Panel | Kabel daya panel | Kabel NYAF 1,5 mm² — merah (L), biru/hitam (N), kuning-hijau (PE) | Serabut, 450/750 V | 30 | meter | 3000 | 5000 | 90000 | 150000 | Wajib | Estimasi — cek saat beli | 0 | Belum | Tokopedia | Shopee | ±10 m per warna. | 1
31 | D. Proteksi & Panel | Kabel input + steker | Kabel NYMHY 3×1,5 mm² 3 m + steker arde | Dari stopkontak venue ke panel | 1 | set | 40000 | 80000 | 40000 | 80000 | Wajib | Estimasi — cek saat beli | 0 | Belum | Tokopedia | Shopee |  | 1
32 | D. Proteksi & Panel | Aksesoris pengawatan | Skun/ferrule pin + heat shrink + cable tie + duct kabel | Paket campuran | 1 | paket | 50000 | 100000 | 50000 | 100000 | Wajib | Estimasi — cek saat beli |  | Belum | Tokopedia | Shopee |  | 2
33 | D. Proteksi & Panel | Aksesoris elektronik | Kabel jumper dupont, PCB lubang, spacer & baut M3 | Untuk zona tegangan rendah | 1 | paket | 40000 | 70000 | 40000 | 70000 | Wajib | Estimasi — cek saat beli |  | Belum | Tokopedia | Shopee |  | 2
34 | D. Proteksi & Panel | Kabel RS485 | Kabel UTP Cat5e (pakai 1 pasang twisted), 2 m | Meter ↔ MAX3485 | 1 | pcs | 10000 | 20000 | 0 | 0 | Wajib | Estimasi — cek saat beli |  | Sudah punya | Tokopedia | Shopee | Ada di lemari CAT5E | 2
35 | E. Alat Ukur & Perkakas | Tang ampere (bukti fisik di demo) | UNI-T UT204+ True RMS AC/DC clamp meter | 600 A AC/DC, ukur V, Ω | 1 | unit | 450000 | 700000 | 450000 | 700000 | Disarankan | Estimasi — cek saat beli |  | Belum | Tokopedia | Shopee | Dijepit di kabel L sebelum kapasitor: juri melihat arus turun saat step masuk. Lewati bila sudah punya. | 3
36 | E. Alat Ukur & Perkakas | Multimeter digital | UNI-T UT33D+ atau setara | Cek tegangan sisa kapasitor & kontinuitas | 1 | unit | 100000 | 250000 | 0 | 0 | Opsional | Estimasi — cek saat beli |  | Sudah punya | Tokopedia | Shopee | Lewati bila sudah punya. | 1
|  | TOTAL (tanpa item 'Sudah punya') | [6 empty] | 3377000 | 5277000 |  |  | 1456281
|  | Total hanya item Wajib | [6 empty] | 2640000 | 4017000
Link Tokopedia ke halaman produk = toko yang sudah dicek; link berupa pencarian = pilih penjual dengan rating ≥ 4,8 dan stok tersedia. Link Shopee berupa halaman pencarian.

## Tahap 1
TAHAP 1 — Uji meja & barang yang lama dikirim
Kapan dipesan: |  | Pesan hari ini, Senin 5 Okt 2026 (target tiba 7–8 Okt).
Tujuan: |  | Membuktikan Q turun saat kapasitor masuk (uji meja tanpa ESP32) dan menentukan nilai µF final.
Qty, harga, dan Status diubah di sheet 'Daftar Belanja'; sheet ini ikut berubah otomatis.
No | No di Daftar Belanja | Komponen | Merek / Model / Kode seri | Qty | Satuan | Harga satuan min (Rp) | Harga satuan maks (Rp) | Subtotal min (Rp) | Subtotal maks (Rp) | Harga Beli (Rp) | Status | Link Tokopedia | Link Shopee | Alasan dibeli di tahap ini | Catatan agar tidak salah beli
1 | 1 | Meter energi 1 fasa (Modbus) | CHINT DDSU666 — varian RS485 Modbus, 5(80)A, 230V 1P2W | 1 | unit | 720000 | 800000 | 720000 | 800000 | 329999 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Inti pengukuran; dibutuhkan untuk uji meja. Stok terbatas, harga paling tinggi. | WAJIB ada tulisan 'RS485' di judul. Versi tanpa RS485 (±Rp410 rb) TIDAK bisa dibaca ESP32. Minta penjual foto terminal 24/25 (A/B).
2 | 8 | Adaptor USB–RS485 (konfigurasi meter dari laptop) | USB to RS485 converter CH340 | 1 | unit | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | 37000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Membaca meter langsung dari laptop saat uji meja, sebelum firmware ESP32 siap. | Sangat membantu saat uji meja: baca meter dari laptop sebelum firmware ESP32 siap.
3 | 11 | Kapasitor step (utama) | CBB60 6 µF 450 VAC ±5%, model kabel | 4 | pcs | 10000 | 35000 | 40000 | 140000 | 60000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Uji meja langkah 1 & 3 (kapasitor saja, lalu motor + 1/2/3 kapasitor). | Harus CBB60/CBB65 tipe AC 450 V. JANGAN kapasitor elektrolit (ELCO) atau kapasitor start motor (CD60).
4 | 14 | Resistor pelepas muatan | Resistor metal film 100 kΩ 1 W | 10 | pcs | 500 | 1500 | 5000 | 15000 | 10000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Keselamatan: kapasitor wajib punya pelepas muatan sejak uji pertama. | Rating minimal 1 W. Dipasang paralel dengan setiap kapasitor.
5 | 15 | Fuse holder panel | Fuse holder 5×20 mm (panel mount atau PCB) | 4 | pcs | 5000 | 15000 | 20000 | 60000 | 80000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Proteksi tiap step kapasitor sejak uji meja. | 3 untuk step kapasitor + 1 untuk input HLK-5M05.
6 | 16 | Sekring step kapasitor | Fuse kaca 5×20 mm T1A 250V (slow-blow) | 10 | pcs | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 40000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Sekring untuk fuse holder step kapasitor. | Tipe T (slow-blow) agar tidak putus saat arus sambung kapasitor.
7 | 18 | Motor induksi 1 fasa (beban induktif utama) | Motor 1/4 HP (180 W) 4 pole, tipe kapasitor-start — mis. MAXPUMP YC712-4 / Yama 1/4 HP | 1 | unit | 890000 | 1110000 | 890000 | 1110000 | 0 | Belum | Tokopedia | Shopee | Beban induktif utama; Q motor menentukan nilai µF final. Barang berat, pengiriman lama. | Utamakan kode 'YC' (kapasitor start). Hindari 'YL'/'YY' (ada kapasitor run → cos φ sudah tinggi, efek koreksi kurang terlihat). Tanyakan ke penjual.
8 | 24 | Pengaman utama | RCBO 1P+N 6 A 30 mA — mis. Chint NXBLE-32 / Schneider Domae DOMD01606 | 1 | unit | 76000 | 200000 | 76000 | 200000 | 110000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Keselamatan saat uji meja 220 V. | Pilih 6 A dan 30 mA (bukan 300 mA).
9 | 27 | Box panel | Box panel indoor 30×40×20 cm, pintu akrilik, plat 1,2 mm | 1 | unit | 250000 | 450000 | 250000 | 450000 | 155000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Pengiriman paling lama (custom pintu akrilik); bisa dipakai sebagai papan uji. | Pintu akrilik agar komponen terlihat juri tanpa membuka panel.
10 | 28 | Rel DIN | Rel DIN 35 mm (top hat), 1 meter | 1 | batang | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | 18000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Dudukan RCBO, meter, dan terminal.
11 | 29 | Terminal block | Terminal UK2.5B + end stopper + jumper bar | 20 | pcs | 2000 | 5000 | 40000 | 100000 | 35000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Sambungan L, N, PE untuk rangkaian uji meja. | Siapkan juga 2–4 end stopper.
12 | 30 | Kabel daya panel | Kabel NYAF 1,5 mm² — merah (L), biru/hitam (N), kuning-hijau (PE) | 30 | meter | 3000 | 5000 | 90000 | 150000 | 0 | Belum | Tokopedia | Shopee | Pengawatan rangkaian daya. | ±10 m per warna.
13 | 31 | Kabel input + steker | Kabel NYMHY 3×1,5 mm² 3 m + steker arde | 1 | set | 40000 | 80000 | 40000 | 80000 | 0 | Belum | Tokopedia | Shopee | Sumber listrik dari stopkontak ke rangkaian.
14 | 36 | Multimeter digital | UNI-T UT33D+ atau setara | 1 | unit | 100000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | Sudah punya | Tokopedia | Shopee | Cek kontinuitas dan tegangan sisa kapasitor sebelum menyentuh rangkaian. Lewati bila sudah punya. | Lewati bila sudah punya.
|  | TOTAL TAHAP 1 | [5 empty] | 2211000 | 3195000 | 874999
|  | Item sudah diterima / sudah punya | [5 empty] | 11 dari 14 item
Tahap 1 dianggap selesai bila:
☐ |  | Meter terbaca dari laptop lewat USB–RS485 (V ≈ 220 V, f ≈ 50 Hz).
☐ |  | 1 kapasitor saja → Q ≈ −91 VAr, I ≈ 0,41 A.
☐ |  | Motor saja → P, Q, cos φ tercatat.
☐ |  | Motor + 1/2/3 kapasitor → Q turun bertahap, cos φ naik.
☐ |  | Nilai µF final diputuskan (6 µF tetap, atau ganti 4/8 µF di Tahap 2).

## Tahap 2
TAHAP 2 — Kontrol otomatis & perakitan panel
Kapan dipesan: |  | Pesan Kamis–Jumat, 8–9 Okt 2026, setelah uji meja Tahap 1.
Tujuan: |  | ESP32 membaca DDSU666, mengendalikan step kapasitor dan beban secara otomatis, data tampil di dashboard MQTT.
Qty, harga, dan Status diubah di sheet 'Daftar Belanja'; sheet ini ikut berubah otomatis.
No | No di Daftar Belanja | Komponen | Merek / Model / Kode seri | Qty | Satuan | Harga satuan min (Rp) | Harga satuan maks (Rp) | Subtotal min (Rp) | Subtotal maks (Rp) | Harga Beli (RP) | Status | Link Tokopedia | Link Shopee | Alasan dibeli di tahap ini | Catatan agar tidak salah beli
1 | 2 | Mikrokontroler / edge controller | ESP32 DevKit V1 — modul ESP-WROOM-32, 30 pin, USB-C | 2 | unit | 65000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Sudah punya | Tokopedia | Shopee | Edge controller untuk mengotomatiskan uji meja. | Pilih WROOM-32 (bukan WROVER — GPIO16/17 dipakai PSRAM). Beli 2: satu cadangan bila rusak saat demo.
2 | 3 | Modul komunikasi RS485 | MAX3485 TTL to RS485 module (3,3 V) | 2 | unit | 33000 | 93000 | 66000 | 186000 | 136532 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Penghubung meter ↔ ESP32. | JANGAN beli MAX485 biasa (5 V) — level 5 V bisa merusak pin RX ESP32.
3 | 4 | Catu daya AC-DC 5 V | Hi-Link HLK-5M05 | 2 | unit | 39000 | 58000 | 78000 | 116000 | 58500 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Catu 5 V untuk ESP32, SSR, dan relay. | Pilih 5M05 (5 W), bukan HLK-PM01 (3 W) — daya PM01 terlalu mepet untuk ESP32 + 3 relay.
4 | 5 | Modul SSR 4 kanal (saklar step kapasitor) | Modul SSR 4CH Omron G3MB-202P 5V, high-level trigger | 1 | unit | 80000 | 90000 | 80000 | 90000 | 60250 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Saklar otomatis 3 step kapasitor. | Pilih 'HIGH level trigger' dan yang ada fuse per kanal. 3 kanal untuk 3 step, 1 kanal cadangan.
5 | 7 | Modul relay 4 kanal (saklar beban demo) | Modul relay 4CH 5V optocoupler (relay Songle SRD-05VDC) | 1 | unit | 25000 | 40000 | 25000 | 40000 | 35500 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Saklar beban demo (motor, lampu, beban AC–DC) sesuai profil beban. | Harus ada jumper JD-VCC (agar VCC opto bisa 3,3 V dan koil 5 V).
6 | 12 | Kapasitor penyesuai (setelah uji meja) | CBB60 4 µF 450 VAC | 3 | pcs | 10000 | 30000 | 30000 | 90000 | 0 | Belum | Tokopedia | Shopee | BELI HANYA JIKA uji meja menunjukkan Q motor < ±250 VAr. | Dipakai bila Q motor < ±250 VAr (hasil uji meja langkah 2).
7 | 13 | Kapasitor penyesuai (setelah uji meja) | CBB60 8 µF 450 VAC | 3 | pcs | 10000 | 35000 | 30000 | 105000 | 0 | Belum | Tokopedia | Shopee | BELI HANYA JIKA uji meja menunjukkan Q motor > ±450 VAr. | Dipakai bila Q motor > ±450 VAr.
8 | 17 | Sekring catu daya | Fuse kaca 5×20 mm 0,5 A 250V | 5 | pcs | 1000 | 3000 | 5000 | 15000 | 0 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Proteksi input HLK-5M05.
9 | 21 | Lampu halogen (beban resistif) | Philips Halogen Plusline S 300W R7s 118 mm 230V | 1 | pcs | 35000 | 75000 | 35000 | 75000 | 0 | Belum | Tokopedia | Shopee | Beban resistif untuk profil beban 12 menit. | Panjang 118 mm, harus cocok dengan rumah lampu.
10 | 22 | Rumah lampu sorot halogen | Lampu sorot halogen R7s 118 mm (fixture 300–500 W) | 1 | unit | 40000 | 100000 | 40000 | 100000 | 0 | Belum | Tokopedia | Shopee | Rumah lampu untuk halogen 300 W. | Lampu sangat panas — pasang di luar panel, beri jarak dari kabel.
11 | 23 | Stopkontak beban elektronik AC–DC | Stopkontak tempel/panel 1 lubang ber-arde | 1 | pcs | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Sudah punya | Tokopedia | Shopee | Colokan beban elektronik AC–DC (charger laptop). | Untuk mencolok charger laptop (beban nonlinear) yang dikendalikan relay K3.
12 | 25 | Tombol darurat | Emergency stop push button 22 mm, merah, twist-release, kontak 1NC | 1 | pcs | 25000 | 60000 | 25000 | 60000 | 20000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Dipasang saat perakitan panel final (keselamatan demo). | Dipasang seri di jalur L setelah RCBO; penting untuk keselamatan saat demo di depan juri.
13 | 32 | Aksesoris pengawatan | Skun/ferrule pin + heat shrink + cable tie + duct kabel | 1 | paket | 50000 | 100000 | 50000 | 100000 | 0 | Belum | Tokopedia | Shopee | Merapikan pengawatan panel.
14 | 33 | Aksesoris elektronik | Kabel jumper dupont, PCB lubang, spacer & baut M3 | 1 | paket | 40000 | 70000 | 40000 | 70000 | 0 | Belum | Tokopedia | Shopee | Perakitan zona tegangan rendah.
15 | 34 | Kabel RS485 | Kabel UTP Cat5e (pakai 1 pasang twisted), 2 m | 1 | pcs | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Sudah punya | Tokopedia | Shopee | Jalur RS485 meter ↔ MAX3485. | Ada di lemari CAT5E
|  | TOTAL TAHAP 2 | [5 empty] | 504000 | 1047000 | 310782
|  | Item sudah diterima / sudah punya | [5 empty] | 9 dari 15 item
Tahap 2 dianggap selesai bila:
☐ |  | ESP32 membaca meter via MAX3485 (Modbus FC03).
☐ |  | SSR menyambung/melepas step sesuai algoritma hysteresis tanpa hunting.
☐ |  | Relay menjalankan profil beban 12 menit.
☐ |  | Panel 220 V terakit rapi di box, emergency stop berfungsi.
☐ |  | Uji profil A/B (APFC mati vs hidup) berhasil 3× berturut.

## Tahap 3
TAHAP 3 — Kelengkapan demo & cadangan
Kapan dipesan: |  | Pesan Senin 12 Okt 2026, setelah pengumuman tim lolos.
Tujuan: |  | Memperkuat tampilan dan keandalan demo di depan juri.
Qty, harga, dan Status diubah di sheet 'Daftar Belanja'; sheet ini ikut berubah otomatis.
No | No di Daftar Belanja | Komponen | Merek / Model / Kode seri | Qty | Satuan | Harga satuan min (Rp) | Harga satuan maks (Rp) | Subtotal min (Rp) | Subtotal maks (Rp) | Harga Beli (RP) | Status | Link Tokopedia | Link Shopee | Alasan dibeli di tahap ini | Catatan agar tidak salah beli
1 | 6 | SSR satuan (cadangan) | Omron G3MB-202P (DC5V) | 2 | pcs | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 72000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Cadangan bila SSR rusak saat demo. | Pastikan kode -202P (zero-cross), BUKAN -202PL (tanpa zero-cross).
2 | 9 | Modul microSD (log data cadangan) | Micro SD card module SPI (3,3 V / 5 V) | 1 | unit | 10000 | 25000 | 10000 | 25000 | 7500 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Log data cadangan bila Wi-Fi venue bermasalah. | Pin ESP32: SCK 18, MISO 19, MOSI 23, CS 5.
3 | 10 | Kartu microSD | microSD 8–16 GB Class 10 (SanDisk/V-Gen) | 1 | pcs | 40000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | Sudah punya | Tokopedia | Shopee | Media penyimpanan modul microSD. | Format FAT32 sebelum dipakai.
4 | 19 | Ballast magnetik (beban induktif tambahan) | Philips BTA 36W 220V (ballast trafo TL magnetik) | 1 | pcs | 90000 | 110000 | 90000 | 110000 | 0 | Belum | Tokopedia | Shopee | Beban induktif tambahan agar demo lebih bervariasi. | Ballast MAGNETIK (trafo), bukan ballast elektronik. Wajib dipakai bersama lampu TL + starter.
5 | 20 | Lampu TL set untuk ballast | Tabung TL-D 36W + starter S10 + kap/fitting TL 1×36W | 1 | set | 50000 | 100000 | 50000 | 100000 | 140000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Pasangan ballast magnetik. | Bila kap bawaan punya kapasitor kompensasi, lepas kapasitornya agar beban tetap induktif.
6 | 26 | Lampu indikator step & power | Pilot lamp LED AD16-22DS 220 VAC 22 mm (3 hijau + 1 merah) | 4 | pcs | 8000 | 15000 | 32000 | 60000 | 21000 | Diterima | Tokopedia | Shopee | Visual untuk juri: step mana yang aktif. | Hijau dipasang paralel setelah tiap SSR — juri melihat step mana yang aktif.
7 | 35 | Tang ampere (bukti fisik di demo) | UNI-T UT204+ True RMS AC/DC clamp meter | 1 | unit | 450000 | 700000 | 450000 | 700000 | 0 | Belum | Tokopedia | Shopee | Bukti fisik arus turun di depan juri; juga untuk laporan teknis. | Dijepit di kabel L sebelum kapasitor: juri melihat arus turun saat step masuk. Lewati bila sudah punya.
|  | TOTAL TAHAP 3 | [5 empty] | 662000 | 1035000 | 240500
|  | Item sudah diterima / sudah punya | [5 empty] | 5 dari 7 item
Tahap 3 dianggap selesai bila:
☐ |  | Lampu indikator step terpasang di pintu panel.
☐ |  | Log microSD berjalan sebagai cadangan data.
☐ |  | Tang ampere menunjukkan arus turun saat step masuk.
☐ |  | Komponen cadangan (SSR, ESP32, HLK) dibawa ke Demo Day.

## Ringkasan
Ringkasan Anggaran Demo Day
Semua angka dihitung otomatis dari sheet 'Daftar Belanja'.
Kategori | Jumlah item | Total min (Rp) | Total maks (Rp)
A. Pengukuran & Kontrol | 11 | 1024000 | 1327000
B. Bank Kapasitor | 7 | 140000 | 455000
C. Beban Demo | 6 | 1105000 | 1495000
D. Proteksi & Panel | 11 | 658000 | 1300000
E. Alat Ukur & Perkakas | 2 | 450000 | 700000
TOTAL | 37 | 3377000 | 5277000
Prioritas | Jumlah item | Total min (Rp) | Total maks (Rp)
Wajib (termasuk cadangan wajib) | 25 | 2640000 | 4017000 | Wajib*
Disarankan | 7 | 647000 | 1025000 | Disarankan
Cadangan | 1 | 30000 | 40000 | Cadangan
Opsional | 3 | 60000 | 195000 | Opsional
Progres belanja
Belum | 11
Dipesan | 0
Diterima | 21
Sudah punya | 5
Anggaran per tahap belanja
Tahap | Jumlah item | Total min (Rp) | Total maks (Rp) | Kapan dipesan
Tahap 1 | 14 | 2211000 | 3195000 | Pesan hari ini, Senin 5 Okt 2026 (target tiba 7–8 Okt). | 1
Tahap 2 | 15 | 504000 | 1047000 | Pesan Kamis–Jumat, 8–9 Okt 2026, setelah uji meja Tahap 1. | 2
Tahap 3 | 7 | 662000 | 1035000 | Pesan Senin 12 Okt 2026, setelah pengumuman tim lolos. | 3
TOTAL | 36 | 3377000 | 5277000

## Cek Sebelum Beli
Cek sebelum checkout — kesalahan beli yang paling sering
Meter DDSU666 | Judul produk HARUS menyebut RS485/Modbus. Versi tanpa komunikasi (±Rp410 rb) tidak bisa dibaca ESP32.
Modul RS485 | MAX3485 (3,3 V), bukan MAX485 (5 V).
SSR | G3MB-202P (zero-cross). Hindari G3MB-202PL. Pilih modul 'high level trigger'.
Kapasitor | CBB60 / CBB65 tipe AC ≥ 450 VAC. Bukan ELCO, bukan kapasitor start CD60.
Motor | 1/4 HP 1 fasa, utamakan tipe kapasitor-start (kode YC). Tanyakan penjual apakah ada kapasitor run.
Ballast | Ballast MAGNETIK (trafo, berat), bukan ballast elektronik. Pakai bersama lampu TL + starter.
Catu daya | HLK-5M05 (5 W). HLK-PM01 (3 W) terlalu kecil.
RCBO | 6 A, 30 mA, 1P+N.
Urutan beli | Pesan dulu: DDSU666, motor, box panel (paling lama datang). Lalu komponen elektronik.
Uji meja | Begitu meter, motor, dan kapasitor datang: (1) 1 kapasitor saja → Q ≈ −91 VAr; (2) motor saja → catat Q; (3) motor + 1/2/3 kapasitor → Q turun bertahap. Pilih nilai µF final dari hasil langkah 2.